## Akurasi per Transisi
Nama Kondisi | Jumlah Pengujian | Total Data | Prediksi Benar | Prediksi Salah | Akurasi (%)
Arc ke Normal | 5 | 76 | 39 | 37 | 51,32
Arc ke Off | 5 | 98 | 59 | 39 | 60,20
Normal ke Arc | 6 | 411 | 404 | 7 | 98,30
Off ke Arc | 5 | 250 | 245 | 5 | 98,00
Total | 21 | 835 | 747 | 88 | 89,46

## Metrik Klasifikasi
Kelas | Precision | Recall | F1-Score | Support
ARC FLASH | 0.89517 | 0.98185 | 0.93651 | 661
Off Contact | 0.99234 | 0.94323 | 0.96716 | 687
Normal | 0.98875 | 0.94325 | 0.96546 | 652
accuracy | 0.956 | 0.956 | 0.956
macro avg | 0.95875 | 0.95611 | 0.95638 | 2000
weighted avg | 0.95906 | 0.956 | 0.95648 | 2000

## Ringkasan Gabungan
Kondisi | Total Data | Prediksi Benar | Prediksi Salah | Akurasi (%)
ARC FLASH | 661 | 649 | 12 | 98.18%
NO CONTACT | 687 | 648 | 39 | 94.32%
NORMAL | 652 | 615 | 37 | 94.33%
TOTAL KESELURUHAN | 2000 | 1912 | 88 | 95.60%

## Waktu Tunda Deteksi
Jenis Transisi | Rata-rata (detik) | Minimum (detik) | Maksimum (detik)
NORMAL ke ARC FLASH | 0.216 | 0.000 | 0.371
ARC FLASH ke NO CONTACT | 1.432 | 1.283 | 1.649
NO CONTACT ke ARC FLASH | 0.187 | 0.000 | 0.383
ARC FLASH ke NORMAL | 1.118 | 0.000 | 1.702

## Detail Kesalahan
Sumber_File | Timestamp | Tegangan_V | Arus_A | Mean_V | Std_Dev_V | Mean_I | Std_Dev_I | Label_Seharusnya | Prediksi_Model | Label_Numerik
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:26.338 | 327.72 | 0.04 | 327.83 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:26.522 | 327.72 | 0.04 | 327.83 | 0.12 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:37.826 | 0 | 0 | 186.58 | 118.65 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:38.010 | 0 | 0 | 153.66 | 120.32 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:38.195 | 0 | 0 | 120.73 | 111.67 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:38.379 | 0 | 0 | 87.8 | 89.73 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:38.563 | 0 | 0 | 64.79 | 77.9 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:38.746 | 0 | 0 | 41.77 | 53.93 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-08 17:22:38.929 | 0 | 0 | 31.33 | 50.44 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:13.977 | 329.91 | 0.03 | 329.9 | 0.04 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:26.968 | 0 | 0 | 154.41 | 126.44 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:27.151 | 0 | 0 | 122.64 | 120.62 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:27.332 | 0 | 0 | 90.87 | 104.26 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:27.517 | 0 | 0 | 59.09 | 70.34 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:27.701 | 0 | 0 | 43.29 | 63.02 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:27.885 | 0 | 0 | 27.49 | 49.4 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:24:28.068 | 0 | 0 | 11.69 | 18.83 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:32.156 | 153.93 | 0.06 | 311.06 | 55.21 | 0.06 | 0 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:44.748 | 0 | 0 | 169.51 | 78.29 | 0.03 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:44.931 | 0 | 0 | 149.37 | 93.58 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:45.116 | 0 | 0 | 129.22 | 102.39 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:45.297 | 0 | 0 | 109.07 | 106.34 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:45.482 | 0 | 0 | 84.77 | 99.91 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:45.665 | 0 | 0 | 60.48 | 85.7 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:45.849 | 0 | 0 | 36.18 | 58.26 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:28:46.038 | 0 | 0 | 24.12 | 50.85 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:44.767 | 318.06 | 0.03 | 325.71 | 4.03 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:55.457 | 0 | 0 | 127.07 | 144.53 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:55.639 | 0 | 0 | 117.46 | 149.91 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:55.824 | 0 | 0 | 107.86 | 154.44 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:56.006 | 0 | 0 | 98.25 | 158.2 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:56.190 | 0 | 0 | 98.25 | 158.2 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:56.374 | 0 | 0 | 98.25 | 158.2 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:56.557 | 0 | 0 | 98.25 | 158.2 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:56.741 | 0 | 0 | 65.5 | 138.09 | 0 | 0 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:32:56.924 | 0 | 0 | 32.75 | 103.56 | 0 | 0 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:46:51.053 | 157.84 | 0.06 | 312.6 | 54.38 | 0.06 | 0 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:46:51.239 | 157.84 | 0.06 | 295.39 | 72.49 | 0.06 | 0 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:03.668 | 0 | 0 | 94.77 | 71.58 | 0.04 | 0.05 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:03.850 | 0 | 0 | 84.83 | 77.52 | 0.04 | 0.05 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:04.035 | 0 | 0 | 84.83 | 77.52 | 0.04 | 0.05 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:04.217 | 0 | 0 | 84.83 | 77.52 | 0.03 | 0.04 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:04.402 | 0 | 0 | 67.5 | 74.87 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:04.585 | 0 | 0 | 50.17 | 67.34 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:04.768 | 0 | 0 | 32.84 | 52.88 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:47:04.953 | 0 | 0 | 21.89 | 46.16 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:20:54.142 | 181.06 | 0 | 18.11 | 57.26 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:08.925 | 333.61 | 0.06 | 205.87 | 56.6 | 0.04 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:09.113 | 333.61 | 0.06 | 215.18 | 69.19 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:09.297 | 333.61 | 0.06 | 224.5 | 78.6 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:09.481 | 333.37 | 0.06 | 233.8 | 85.85 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:09.669 | 333.37 | 0.06 | 250.4 | 87.61 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:09.854 | 333.37 | 0.06 | 267.01 | 85.83 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-08 17:21:10.036 | 333.36 | 0.06 | 283.61 | 80.28 | 0.06 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:30.525 | 185.55 | 0 | 18.56 | 58.68 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:42.179 | 331.74 | 0.06 | 166.5 | 139.84 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:42.362 | 331.74 | 0.06 | 186.29 | 148.44 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:42.548 | 331.74 | 0.06 | 206.09 | 153.76 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:42.732 | 332.24 | 0.06 | 225.93 | 156.18 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:42.916 | 332.24 | 0.06 | 259.16 | 136.93 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:43.102 | 332.24 | 0.06 | 292.38 | 103.22 | 0.05 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-08 17:23:43.291 | 331.62 | 0.06 | 325.54 | 10.3 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:27.433 | 209.62 | 0 | 20.96 | 66.29 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:45.885 | 334.02 | 0.06 | 197.1 | 98.26 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:46.073 | 332.5 | 0.06 | 216.17 | 104.63 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:46.259 | 332.5 | 0.06 | 232.33 | 109.24 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:46.448 | 332.5 | 0.06 | 248.5 | 111.07 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:46.633 | 332.38 | 0.06 | 264.65 | 110.27 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:46.819 | 332.38 | 0.06 | 287.4 | 96.21 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-08 17:27:47.016 | 332.38 | 0.06 | 310.16 | 72.14 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:43.576 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:43.759 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:51.892 | 329.8 | 0.06 | 152.31 | 136.53 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:52.075 | 330.02 | 0.06 | 167.88 | 147.74 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:52.269 | 330.02 | 0.06 | 188.9 | 154.92 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:52.455 | 330.02 | 0.06 | 209.92 | 158.71 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:52.656 | 329.42 | 0.06 | 230.89 | 159.33 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:52.842 | 329.42 | 0.06 | 263.83 | 139.05 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:53.030 | 329.42 | 0.06 | 296.77 | 104.28 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:53.215 | 329.75 | 0.06 | 329.75 | 0.25 | 0.05 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-08 17:31:53.409 | 329.75 | 0.06 | 329.74 | 0.25 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:49.057 | 333.79 | 0.06 | 115.39 | 126.42 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:49.240 | 333.79 | 0.06 | 125.66 | 140.27 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:49.424 | 333.79 | 0.06 | 135.93 | 152.11 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:49.614 | 332.98 | 0.06 | 146.12 | 162.27 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:49.800 | 332.98 | 0.06 | 175.19 | 167.55 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:49.986 | 332.98 | 0.06 | 204.26 | 167.15 | 0.05 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-08 17:45:50.170 | 333.15 | 0.06 | 233.35 | 161.02 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1