## Akurasi per Transisi
Nama Kondisi | Jumlah Pengujian | Total Data | Prediksi Benar | Prediksi Salah | Akurasi (%)
Arc ke Normal | 5 | 398 | 298 | 100 | 74,87
Arc ke Off | 5 | 226 | 115 | 111 | 50,88
Normal ke Arc | 6 | 442 | 403 | 39 | 91,18
Off ke Arc | 5 | 103 | 95 | 8 | 92,23
Total | 21 | 1169 | 911 | 258 | 77,93

## Metrik Klasifikasi
Kelas | Precision | Recall | F1-Score | Support
ARC FLASH | 0.7024 | 0.91376 | 0.79426 | 545
Off Contact | 0.98639 | 0.83936 | 0.90696 | 691
Normal | 0.94452 | 0.86911 | 0.90525 | 764
accuracy | 0.871 | 0.871 | 0.871
macro avg | 0.87777 | 0.87408 | 0.86882 | 2000
weighted avg | 0.89301 | 0.871 | 0.87559 | 2000

## Ringkasan Gabungan
Kondisi | Total Data | Prediksi Benar | Prediksi Salah | Akurasi (%)
ARC FLASH | 545 | 498 | 47 | 91.38%
NO CONTACT | 691 | 580 | 111 | 83.94%
NORMAL | 764 | 664 | 100 | 86.91%
TOTAL KESELURUHAN | 2000 | 1742 | 258 | 87.10%

## Waktu Tunda Deteksi
Jenis Transisi | Rata-rata (detik) | Minimum (detik) | Maksimum (detik)
NORMAL ke ARC FLASH | 1.118 | 0.000 | 1.493
ARC FLASH ke NO CONTACT | 4.076 | 3.858 | 4.222
NO CONTACT ke ARC FLASH | 0.301 | 0.158 | 0.553
ARC FLASH ke NORMAL | 4.443 | 2.425 | 9.519

## Detail Kesalahan
Sumber_File | Timestamp | Tegangan_V | Arus_A | Mean_V | Std_Dev_V | Mean_I | Std_Dev_I | Label_Seharusnya | Prediksi_Model | Label_Numerik
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:34.604 | 235.1 | 0.05 | 327.19 | 19.19 | 0.06 | 0 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:34.820 | 235.1 | 0.03 | 323.31 | 26.56 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:34.972 | 235.1 | 0.03 | 319.44 | 31.79 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:35.154 | 173.4 | 0.03 | 313.1 | 43.02 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:35.338 | 173.4 | 0.03 | 306.76 | 51.06 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:35.524 | 173.4 | 0.03 | 300.42 | 57.27 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:35.709 | 173.07 | 0.03 | 294.06 | 62.23 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:35.910 | 173.07 | 0.03 | 287.74 | 66.21 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:49.618 | 0 | 0 | 81.12 | 73.23 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:49.788 | 0 | 0 | 81.12 | 73.23 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:49.973 | 0 | 0 | 81.12 | 73.23 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:50.157 | 0 | 0 | 75.17 | 73.56 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:50.343 | 0 | 0 | 69.23 | 73.38 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:50.527 | 0 | 0 | 63.28 | 72.7 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:50.724 | 0 | 0 | 60.6 | 73.78 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:50.906 | 0 | 0 | 57.92 | 74.75 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:51.079 | 0 | 0 | 55.23 | 75.61 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:51.264 | 0 | 0 | 55.23 | 75.61 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:51.454 | 0 | 0 | 55.23 | 75.61 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:51.640 | 0 | 0 | 55.23 | 75.61 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:51.825 | 0 | 0 | 49.29 | 73.79 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:52.010 | 0 | 0 | 43.36 | 71.41 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:52.186 | 0 | 0 | 37.42 | 68.42 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:52.371 | 0 | 0 | 37.42 | 68.42 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:52.555 | 0 | 0 | 37.42 | 68.42 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:52.734 | 0 | 0 | 37.42 | 68.42 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:52.919 | 0 | 0 | 30.55 | 62.76 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:53.135 | 0 | 0 | 23.68 | 55.66 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:53.292 | 0 | 0 | 16.81 | 46.47 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:53.476 | 0 | 0 | 11.21 | 38.79 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem.csv | 2025-08-06 15:53:53.661 | 0 | 0 | 5.6 | 28.02 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:21.633 | 329.94 | 0.03 | 330.46 | 0.51 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:21.818 | 329.94 | 0.03 | 330.39 | 0.44 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:22.003 | 168.3 | 0.03 | 323.85 | 32.41 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:22.203 | 168.3 | 0.03 | 317.34 | 44.86 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:22.388 | 168.3 | 0.03 | 310.84 | 53.72 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:22.573 | 167.9 | 0.03 | 304.31 | 60.63 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:22.759 | 167.9 | 0.02 | 297.81 | 66.17 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:22.976 | 167.9 | 0.02 | 291.3 | 70.66 | 0.05 | 0.02 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:31.465 | 184 | 0.06 | 265.73 | 77.77 | 0.05 | 0.02 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:31.650 | 184 | 0.03 | 267.74 | 74.81 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:31.835 | 137.26 | 0.03 | 267.88 | 74.56 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:32.389 | 0 | 0 | 239.01 | 92.66 | 0.05 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:32.567 | 0 | 0 | 225.78 | 102.15 | 0.04 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:32.752 | 0 | 0 | 212.55 | 109.17 | 0.04 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:32.937 | 0 | 0 | 199.33 | 114.18 | 0.04 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:33.124 | 0 | 0 | 192.75 | 120.81 | 0.04 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:33.309 | 0 | 0 | 186.18 | 126.75 | 0.04 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:33.493 | 0 | 0 | 179.61 | 132.08 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:33.706 | 0 | 0 | 166.33 | 132.81 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:33.858 | 0 | 0 | 153.06 | 132.17 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:34.044 | 0 | 0 | 139.79 | 130.11 | 0.03 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:34.213 | 0 | 0 | 131.44 | 132.19 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:34.398 | 0 | 0 | 123.1 | 133.69 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:34.593 | 0 | 0 | 114.76 | 134.64 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:34.765 | 0 | 0 | 102.64 | 130.56 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:34.962 | 0 | 0 | 90.51 | 125.13 | 0.02 | 0.03 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:35.132 | 0 | 0 | 78.39 | 118.17 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:35.316 | 0 | 0 | 65.11 | 106.57 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:35.501 | 0 | 0 | 51.83 | 91.55 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:35.687 | 0 | 0 | 38.55 | 70.99 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:35.879 | 0 | 0 | 31.19 | 64.52 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:36.048 | 0 | 0 | 23.83 | 56.34 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:36.234 | 0 | 0 | 16.47 | 45.52 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:55:36.418 | 0 | 0 | 10.98 | 38.01 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:02.075 | 330.61 | 0.04 | 330.72 | 0.51 | 0.06 | 0 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:02.275 | 149.8 | 0.04 | 323.52 | 36.19 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:02.460 | 149.8 | 0.04 | 316.32 | 50.12 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:02.668 | 149.8 | 0.02 | 309.12 | 60.05 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:02.871 | 40.58 | 0.02 | 297.55 | 80.33 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:03.009 | 40.58 | 0.02 | 285.98 | 94.98 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:03.192 | 40.58 | 0 | 274.37 | 106.33 | 0.05 | 0.02 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:15.421 | 0 | 0 | 102.27 | 77.54 | 0.02 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:15.615 | 0 | 0 | 96.71 | 79.75 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:15.800 | 0 | 0 | 91.16 | 81.51 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:15.978 | 0 | 0 | 85.61 | 82.84 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:16.162 | 0 | 0 | 85.61 | 82.84 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:16.345 | 0 | 0 | 85.61 | 82.84 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:16.525 | 0 | 0 | 85.61 | 82.84 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:16.712 | 0 | 0 | 76.73 | 79.46 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:16.900 | 0 | 0 | 67.86 | 74.83 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:17.085 | 0 | 0 | 58.99 | 68.72 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:17.260 | 0 | 0 | 54.9 | 69.08 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:17.446 | 0 | 0 | 50.81 | 69.19 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:17.624 | 0 | 0 | 46.72 | 69.04 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:17.809 | 0 | 0 | 46.72 | 69.04 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:17.993 | 0 | 0 | 46.72 | 69.04 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:18.186 | 0 | 0 | 46.72 | 69.04 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:18.364 | 0 | 0 | 39.66 | 64.04 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:18.552 | 0 | 0 | 32.59 | 57.73 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:18.773 | 0 | 0 | 25.52 | 49.59 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:18.930 | 0 | 0 | 19.85 | 43.49 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:57:19.102 | 0 | 0 | 14.19 | 35.45 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:37.084 | 331.12 | 0.03 | 331.21 | 0.11 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:37.269 | 119.32 | 0.03 | 322.74 | 42.38 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:37.469 | 119.32 | 0.03 | 314.26 | 58.67 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:37.653 | 119.32 | 0 | 305.79 | 70.28 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:37.838 | 0 | 0 | 292.54 | 92.87 | 0.05 | 0.02 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:38.009 | 0 | 0 | 279.29 | 109.3 | 0.05 | 0.02 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:54.095 | 0 | 0 | 100.4 | 102.23 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:54.270 | 0 | 0 | 100.4 | 102.23 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:54.455 | 0 | 0 | 100.4 | 102.23 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:54.639 | 0 | 0 | 92.57 | 102.11 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:54.824 | 0 | 0 | 84.74 | 101.37 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:55.009 | 0 | 0 | 76.9 | 99.98 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:55.194 | 0 | 0 | 73.2 | 101.09 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:55.378 | 0 | 0 | 69.49 | 102.04 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:55.564 | 0 | 0 | 69.49 | 102.04 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:55.748 | 0 | 0 | 69.49 | 102.04 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:55.933 | 0 | 0 | 69.49 | 102.04 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:56.118 | 0 | 0 | 63.28 | 101.32 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:56.302 | 0 | 0 | 57.07 | 100.2 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:56.487 | 0 | 0 | 50.85 | 98.65 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:56.672 | 0 | 0 | 50.85 | 98.66 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:56.850 | 0 | 0 | 50.85 | 98.66 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:57.035 | 0 | 0 | 50.85 | 98.66 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:57.220 | 0 | 0 | 39.59 | 86.58 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:57.405 | 0 | 0 | 28.34 | 70.68 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:57.574 | 0 | 0 | 17.09 | 47.23 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:57.768 | 0 | 0 | 11.39 | 39.43 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:57.953 | 0 | 0 | 5.7 | 28.48 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:02.908 | 162.49 | 0.04 | 323.21 | 33.48 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:03.093 | 162.49 | 0.03 | 316.5 | 46.35 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:03.294 | 162.49 | 0.03 | 309.79 | 55.52 | 0.06 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:03.478 | 165.54 | 0.03 | 303.2 | 62.34 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:03.672 | 165.54 | 0.03 | 296.64 | 67.84 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:03.857 | 165.54 | 0.03 | 290.08 | 72.31 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:04.042 | 116.68 | 0.03 | 281.57 | 79.63 | 0.05 | 0.01 | ARC FLASH | NORMAL | 2
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:25.040 | 0 | 0 | 45.12 | 57.85 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:25.224 | 0 | 0 | 45.12 | 57.85 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:25.418 | 0 | 0 | 45.12 | 57.85 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:25.603 | 0 | 0 | 42.38 | 58.32 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:25.772 | 0 | 0 | 39.64 | 58.65 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:25.957 | 0 | 0 | 37.36 | 59.05 | 0.02 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:26.150 | 0 | 0 | 35.08 | 59.36 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:26.334 | 0 | 0 | 32.8 | 59.58 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:26.512 | 0 | 0 | 32.8 | 59.58 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:26.697 | 0 | 0 | 32.8 | 59.58 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:26.882 | 0 | 0 | 32.8 | 59.58 | 0.01 | 0.02 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:27.066 | 0 | 0 | 27.31 | 55.76 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:27.250 | 0 | 0 | 21.82 | 51.04 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:27.435 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:27.619 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:27.804 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:27.989 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:28.166 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:28.351 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0.01 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:28.530 | 0 | 0 | 16.34 | 45.15 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:28.715 | 0 | 0 | 10.89 | 37.69 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
normal arc off dari sistem4.csv | 2025-08-06 16:00:28.900 | 0 | 0 | 5.45 | 27.23 | 0 | 0.01 | NO CONTACT | ARC FLASH | 0
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:48.299 | 4.08 | 0 | 0.16 | 0.82 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:48.483 | 4.08 | 0.05 | 0.33 | 1.13 | 0 | 0.01 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:48.668 | 4.08 | 0.05 | 0.49 | 1.35 | 0 | 0.01 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:48.852 | 339.53 | 0.05 | 14.07 | 67.82 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:49.037 | 339.53 | 0.06 | 27.65 | 93.87 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:49.238 | 339.26 | 0.06 | 41.22 | 112.4 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:49.423 | 339.26 | 0.06 | 54.79 | 126.78 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:49.612 | 339.26 | 0.06 | 68.36 | 138.3 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:49.798 | 339.31 | 0.06 | 81.94 | 147.65 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:49.982 | 339.31 | 0.06 | 95.51 | 155.2 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:50.166 | 339.31 | 0.06 | 109.08 | 161.22 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:50.367 | 339.14 | 0.06 | 122.65 | 165.86 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:50.551 | 339.14 | 0.06 | 136.21 | 169.25 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:50.736 | 339.14 | 0.06 | 149.78 | 171.45 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:50.921 | 339.09 | 0.06 | 163.34 | 172.52 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:51.099 | 339.09 | 0.06 | 176.9 | 172.47 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:51.284 | 339.09 | 0.06 | 190.47 | 171.31 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:51.469 | 338.85 | 0.06 | 204.02 | 169 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:51.654 | 338.85 | 0.06 | 217.58 | 165.51 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:51.838 | 338.85 | 0.06 | 231.13 | 160.76 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:52.026 | 338.81 | 0.06 | 244.68 | 154.62 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem.csv | 2025-08-06 15:51:52.204 | 338.81 | 0.06 | 258.23 | 146.94 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:29.921 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:30.105 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:30.475 | 334.27 | 0.06 | 26.74 | 92.56 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:30.660 | 334.27 | 0.06 | 40.11 | 110.86 | 0.01 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:30.844 | 333.87 | 0.06 | 53.47 | 125.03 | 0.01 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:31.029 | 333.87 | 0.06 | 66.82 | 136.4 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:31.230 | 333.87 | 0.06 | 80.18 | 145.62 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:31.408 | 334.22 | 0.06 | 93.55 | 153.1 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:31.609 | 334.22 | 0.06 | 106.91 | 159.07 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:31.794 | 334.22 | 0.06 | 120.28 | 163.68 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:31.979 | 333.65 | 0.06 | 133.63 | 167.04 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:32.165 | 333.65 | 0.06 | 146.98 | 169.23 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:32.350 | 333.65 | 0.06 | 160.32 | 170.31 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:32.535 | 333.44 | 0.06 | 173.66 | 170.29 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:32.713 | 333.44 | 0.06 | 187 | 169.17 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:36.443 | 334.35 | 0.06 | 164.27 | 137 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:36.627 | 334.35 | 0.06 | 164.3 | 137.03 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:36.812 | 334.76 | 0.06 | 164.34 | 137.09 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:37.012 | 334.76 | 0.06 | 164.38 | 137.15 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:37.197 | 334.76 | 0.06 | 164.44 | 137.21 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:37.382 | 334.81 | 0.06 | 164.49 | 137.29 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:37.553 | 334.81 | 0.06 | 164.55 | 137.36 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:37.763 | 334.81 | 0.06 | 166.82 | 139.76 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:37.948 | 334.78 | 0.06 | 169.1 | 142.09 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:38.133 | 334.78 | 0.06 | 171.37 | 144.34 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:38.318 | 334.78 | 0.06 | 180.24 | 147.39 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:38.502 | 334.55 | 0.06 | 189.09 | 149.83 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:38.693 | 334.55 | 0.06 | 197.94 | 151.69 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:38.879 | 334.55 | 0.06 | 211.32 | 148.21 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:39.048 | 334.43 | 0.06 | 224.7 | 143.36 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:39.233 | 334.43 | 0.06 | 238.08 | 136.98 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:39.433 | 334.43 | 0.06 | 245.34 | 137.08 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:39.609 | 334.26 | 0.06 | 252.6 | 136.78 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem1.csv | 2025-08-06 15:54:39.793 | 334.26 | 0.06 | 259.86 | 136.08 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:13.549 | 174.97 | 0 | 7 | 34.99 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:19.473 | 334.1 | 0.06 | 121.83 | 114.43 | 0.02 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:19.653 | 334.1 | 0.06 | 122.02 | 114.8 | 0.02 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:19.843 | 334.1 | 0.06 | 130.57 | 122.38 | 0.02 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:20.024 | 334.02 | 0.06 | 139.11 | 128.93 | 0.02 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:20.204 | 334.02 | 0.06 | 147.65 | 134.59 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:20.393 | 334.02 | 0.06 | 161.01 | 135.89 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:20.593 | 333.93 | 0.06 | 174.37 | 135.82 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:20.783 | 333.93 | 0.06 | 187.72 | 134.37 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:20.963 | 333.93 | 0.06 | 195.23 | 137.17 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:21.153 | 333.79 | 0.06 | 202.74 | 139.49 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:21.334 | 333.79 | 0.06 | 210.24 | 141.35 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:21.523 | 333.79 | 0.06 | 221.22 | 139.79 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:21.698 | 333.71 | 0.06 | 232.19 | 137.31 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:21.888 | 333.71 | 0.06 | 243.16 | 133.84 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:22.067 | 333.71 | 0.06 | 255.81 | 126.36 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:22.252 | 333.54 | 0.06 | 268.45 | 116.99 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:22.436 | 333.54 | 0.06 | 281.09 | 105.23 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:22.621 | 333.54 | 0.06 | 288.76 | 101.58 | 0.05 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem2.csv | 2025-08-06 15:56:22.797 | 333.48 | 0.06 | 296.42 | 97.18 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:57:55.974 | 165.91 | 0 | 6.64 | 33.18 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:04.665 | 332.42 | 0.06 | 76.48 | 102.68 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:04.850 | 332.42 | 0.06 | 89.78 | 113.34 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:05.035 | 332.42 | 0.06 | 103.07 | 121.57 | 0.02 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:05.228 | 332.2 | 0.06 | 116.36 | 127.82 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:05.414 | 332.2 | 0.06 | 129.65 | 132.41 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:05.614 | 332.2 | 0.06 | 142.94 | 135.49 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:05.799 | 332.28 | 0.06 | 156.23 | 137.17 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:05.984 | 332.28 | 0.06 | 164.86 | 141.29 | 0.03 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:06.170 | 332.28 | 0.06 | 173.48 | 144.77 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:06.355 | 331.79 | 0.06 | 182.09 | 147.61 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:06.539 | 331.79 | 0.06 | 195.36 | 145.46 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:06.733 | 331.79 | 0.06 | 208.63 | 141.99 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:06.918 | 331.77 | 0.06 | 221.9 | 137.09 | 0.04 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:07.118 | 331.77 | 0.06 | 231.31 | 136.21 | 0.05 | 0.03 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:07.304 | 331.77 | 0.06 | 240.71 | 134.63 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:07.489 | 331.88 | 0.06 | 250.12 | 132.35 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem3.csv | 2025-08-06 15:58:07.673 | 331.88 | 0.06 | 261.53 | 126.22 | 0.05 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:35.514 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | ARC FLASH | NO CONTACT | 2
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:38.861 | 333.12 | 0.06 | 139.7 | 103.97 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:39.057 | 332.16 | 0.06 | 152.99 | 106.56 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:39.241 | 332.16 | 0.06 | 166.28 | 107.4 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:39.425 | 332.16 | 0.06 | 179.56 | 106.51 | 0.03 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:39.610 | 331.47 | 0.06 | 192.82 | 103.83 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:39.794 | 331.47 | 0.06 | 206.08 | 99.24 | 0.04 | 0.02 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:39.979 | 331.47 | 0.06 | 219.34 | 92.47 | 0.04 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:40.163 | 331.45 | 0.06 | 232.6 | 82.99 | 0.04 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:40.369 | 331.45 | 0.06 | 239.12 | 84.13 | 0.04 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:40.547 | 331.45 | 0.06 | 245.65 | 84.73 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:40.732 | 331.33 | 0.06 | 252.17 | 84.8 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:40.917 | 331.33 | 0.06 | 258.72 | 84.32 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1
off arc normal dari sistem4.csv | 2025-08-06 15:59:41.102 | 331.33 | 0.06 | 265.27 | 83.3 | 0.05 | 0.01 | NORMAL | ARC FLASH | 1